## Sheet1
RB | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | POTVRDA ZAHTIJEVANIH KARAKTERISTIKA (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi)
1. | STANICA KISIKA
1.1. | Dobava i montaža automatske redukcijske stanice za opskrbu kisikom iz dva izvora, radne i rezervne baterije boca, te s mogućnošću napajanja iz treće baterije boca, proizvod "Drager" ili jednakovrijedan. Prebacivanje između izvora kisika je potpuno automatsko i pneumatski upravljano. Redukcija tlaka u dva stupnja, integrirana u stanici. Stanica je opremljena s dva manometra visokog tlaka, za svaku bateriju, kao i jednim manometrom za kontrolu trenutnog radnog tlaka u sistamu. Ugrađeni visokotlačni beznaponski kontakti za dojavu alarma prazne lijeve ili desne baterije boca. Uređaj mora biti registriran za medicinsku upotrebu. - minimalni protok 80 m3/h - maksimalni ulazni tlak 200 bar - radni tlak 5 bar | kom | 1
1.2. | Dobava i montaža visokotlačnih ventila sa sinter-filterom za zatvaranje protoka kisika iz baterija boca i za zaštitu redukcijske stanice od nečistoća. - pore filtera maksimalno 50 µm - priključak G 3/4""" | kom | 3
1.3. | Dobava i montaža visokotlačnih rasteretnih ventila smještenih na kraju sabirnih cijevi. - radni tlak 200 bar - priključak G 3/4'' | kom | 3
1.4. | Dobava i montaža visokotlačnih sabirnih cijevi s nepovratnim ventilima za priključak baterija boca. - radni tlak, 200 bar - priključak G 3/4'' | kom | 3
1.5. | Dobava i montaža sigurnosnog ventila 6,3 bar, s kontaktnim manometrom (kontakti na 4 i 6 bar) i NIST priključkom. Priključak na cjevovod 22x1mm, sigurnosni ventil spoj na cijev 28x1,5mm | kom | 3
1.6. | Dobava i montaža visokotlačnih fleksibilnih cijevi za spajanje boca s visokotlačnom sabirnom cijevi. Priključak za bocu, W 21,8x1/14'' | kom | 3
1.7. | Dobava i montaža kuglastih ventila PN 25, odmašćenih i bez ostatka ulja, prikladanih za rad s medicinskim plinovima, s ručkom i sigurnosnim uređajem - ručka se može zaključati u zatvorenom ili otvorenom položaju ventila. DN20 | kom | 2
1.8. | Bešavne bakrene cijevi za distribuciju medicinskih plinova, odmašćene i očišćene uz maksimalno dopuštenih 0,2 mg/dm2 masnoće, sukladno EN 13348, zatvorene čepovima kao zaštita od nečistoća. Komplet sa spojnim i ovjesnim materijalom, materijalom za tvrdo lemljenje i naljepnicama za označavanje plinova u različitim bojama. Oznake sukladnosti s normama postavljene po cijeloj duljini cijevi
Ovjesni pribor za cijevi izrađen od pocinčanog čelika. Pocinčane obujmice obložene gumom.
| 8 x 1 mm | m | 5
| 22 x 1 mm | m | 20
1.9. | Dobava i montaža uređaja za signalizaciju medicinskih plinova, za prikaz stanja plinova prema ISO 7396-1. Zvučna i svjetlosna signalizacija za minimalno 5 poruka. Uređaj mora biti registriran za medicinsku upotrebu. Signalizacija prati rad stanica plinova. Prikaz radnog stanja preko LED dioda (zelena, žuta ili crvena, ovisno o konfiguraciji prioriteta poruke), te zvučnog alarma. Prednja strana uređaja prekrivena folijom radi higijene i lakšeg čišćenja. Funkcija RESET za privremeno isključivanje zvučnog alarma, Proizvod "Drager" ili jednakovrijedan. | kom | 1
2. | PREGLED I PUŠTANJE U POGON
2.1. | Pregled instalirane opreme od strane ovlaštenog servisera sa certifikatom proizvođača opreme.
| Pregled opreme uključuje inicijalno startanje postrojenja, kontrolu ispravnosti rada i dostizanja vršnog tlaka, simulacije grešaka opreme, regulaciju izlaznih tlakova, simulacije grešaka na signalnim uređajima. | kompl. | 1
Izraditi shemu izvedenog stanja.
O svemu izdati uvjerenje o spremnosti postrojenja za rad.
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CIJENA S PDV-om:
U___________________________,_________________2026.g.
_____________________________________________
potpis i pečat ponuditelja