{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet 1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,7],[18,1,23,1],[26,1,36,1],[0,1,0,7],[53,5,53,7],[2,1,2,7],[3,1,3,7],[54,5,54,7],[53,1,53,2],[38,1,47,1],[51,1,51,3],[52,1,52,4],[6,1,9,1],[50,1,50,4]]}
[null,"TROŠKOVNIK /TEHNIČKA SPECIFIKACIJA                                                                                                                                                                                                                   IZGRADNJA CENTRALNOG SUSTAVA ZA OPSKRBU MEDICINSKIM KISIKOM U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU"]
[null,"REDNI\nBROJ","NAZIV","KOLIČINA","JEDINIČNA\nCIJENA (bez PDV-a)","UKUPNA\nCIJENA (bez PDV-a)","PROIZVOĐAČ","MODEL"]
[null,"U jediničnim cijenama ponuđenih radova uključen je trošak dopreme opreme, materijala i alata na gradilište, te otprema preostalog materijala i čišćenje gradilišta."]
[null,"U jediničnim cijenama ponuđenih radova uključen je trošak montaže sve navedene opreme ovog troškovnika do pune funkcionalnosti uređaja. \n"]
[null,"AUTOMATIZACIJA SUSTAVA, POVEĆANJE KAPACITETA I SIGURNOSTI OPSKRBE KISIKOM"]
[null,1," Montaža automatske stanice kisika sukladne HR EN ISO 7396-1 kapaciteta  80m3/h  , srvis i pustanje u rad  ","kpl 1 "]
[null,2,"Dobava materijala i izrada nadstrešnice za stanicu i baterije kisika , na sjevero-istočnoj fasadi objekta , "]
[null,null," uključivo izradu upornih stupova , i svih elementa potrebnih "]
[null,null,"za učvršćivanje na dio objekta , te izradu pratećeg opšava u liniji objekta  "]
[null,null,null,"kpl 1 "]
[null,3,"Dobava i montaža specijalnih bakrenih cijevi za distribuciju medicinskih plinova sukladno EN 13348, iznutra odmašćene i očišćene uz maksimalno dopuštenih 0,2 mg/dm2 masnoće. Cijevi su na obje strane zatvorene čepovima kao zaštita od nečistoća, komplet sa spojnim i ovjesnim materijalom, materijalom za tvrdo lemljenje i naljepnicama za označavanje plinova u različitim bojama. Oznake sukladnosti s normama postavljene po cijeloj duljini cijevi."]
[null,null,"Ovjesni pribor za cijevi izrađen od pocinčanog čelika. Obujmice obložene gumom. "]
[null,null,"8x1mm","67m"]
[null,null,"12x1mm","220m"]
[null,null,"15x1mm","28m"]
[null,null,"22x1mm",90]
[null,null,"28x1,5mm","30m"]
[null,null,"35x1,5mm","74m"]
[null,4,"Dobava i montaža utičnica medicinskih plinova, sastoji se od:"]
[null,null,"a) plastične nadžbukne kutije za montažu na zid. Gnijezdo za prihvat mehanizma izrađeno od mjedi je zatvoreno poklopcem s brtvom koji služi da tlačnu probu cjevovoda prije montaže mehanizma utičnice. Konstrukcija utičnice omogućuje zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe bolnice plinom"]
[null,null,"b) mehanizma utičnice izrađenog od ojačane umjetne mase sa staklenim vlaknima, koji dizajnom priključnog mjesta sprječava mogućnost zamjene plinova, DIN izvedba. Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj. Parkirni položaj omogućuje sigurni prihvat utikača kada se utičnica ne koristi u cilju povećanja trajanja rezervnih dijelova utičnice. Unutarnji sigurnosni mehanizam sprječava zamjenu dijelova utičnice."]
[null,null,"c) plastičnog prstena za deblokiranje utikača s oznakama i bojama svojstvenim za svaku vrstu medicinskog plina. "]
[null,null,"d) naljepnice s natpisom zabrane korištenja utičnice dok je sustav u fazi testiranja"]
[null,null,"e) ukrasne rozete  "]
[null,null," - utičnica kisik (O2)",54]
[null,null,"Proizvod Dräger ili jednakovrijedno. \n\n___________________________     (jednakovrijedan proizvod)\n\nJednakovrijednost uređaja se dokazuje sa slijedećim parametrima: \na) dva položaja utikača: radni i parkirni položaj\nb) omogućena zamjena dijelova bez prekida opskrbe bolnice plinom\nc) DIN izvedba"]
[null,5,"Dobava i montaža etažnih ormarića za medicinske plinove"]
[null,null,"Kontrolno-zaporni etažni ormarić za kontrolu stanja medicinskih plinova na pojedinom odjelu ili etaži medicinske ustanove. Mogućnost prekida opskrbe plinovima po odjelima u sili ili kod servisiranja, kao i  mogućnost rezervnog napajanja s plinom u slučaju centralnog prekida dobave plinova."]
[null,null,"Ugradbeni dio ormarića je izrađen od nehrđajućeg čelika. U kućište su montirani blokovi sa signalizacijom i transformatorom. Sadrži otvore za cijevi, te otvore za električne i signalizacijske kablove."]
[null,null,"Ormarić maksimalnih dimenzija 40x40x9 cm, a omogućuje ugradnju minimalno pet ventilskih blokova."]
[null,null,"Svaki ventilski blok je izrađen od mjedi, s elektroničkim manometrom za kontrolu tlaka (podtlaka) bez mogućnosti iskrenja, sa zapornim kuglastim ventilom atestiranim za medicinske plinove i ventilom za napajanje u sili/panici (NIST), pločicom za fizičko zatvaranje protoka tijekom tlačne probe."]
[null,null,"Senzor tlaka u ventilskom bloku mjeri radni tlak pomoću elektroničkog senzora tlaka i manometra, što omogućuje analognu kontrolu tlaka i u slučaju prestanka opskrbe električnom energijom."]
[null,null,"Ugrađena signalizacija prati radni tlak svakog plina. Prikaz stanja s dvije zelene i jednom crvenom diodom. U slučaju razlike 20% od radnog tlaka alarmira osoblje pomoću crvene LED diode i zvučnog alarma. "]
[null,null,"Funkcija RESET za privremeno isključivanje zvučnog alarma. Funkcija se može slati na sve povezane uređaje."]
[null,null,"Slanje podataka tlaka plinova beznaponskom i LONworks mrežom "]
[null,null,"Gornji dio ormarića sastoji se od okvira i vrata sa sigurnosnom bravom s mogućnosti otvaranja u sili. Vrata se mogu otvoriti za 180° što olakšava dostupnost svih dijelovima cjevovoda u sili/panici bez ometanja. Sigurnosna brava se u slučaju panike izbija šakom, te se naknadno može vratiti na mjesto pomoću ključa. Dimenzije maksimalno 45x45cm."]
[null,null,"Nadžbukna varijanta ugradnje ormarića. "]
[null,null," - ormarić za 1 plin (kisik)",2]
[null,6,"Izvedba provjera nakon ugradnje instalacije prema slijedećem popisu: ",1]
[null,null,"1. Ispitivanje propuštanja cijevi"]
[null,null,"2. Ispitivanje nepropusnosti ventila"]
[null,null,"3. Ispitivanje rada ventila"]
[null,null,"4. Ispitivanje nepropusnosti cijele instalacije"]
[null,null,"5. Ispitivanje ispravnosti mehaničkog rada i nemogućnosti zamjene pojedinih utičnica sistemom testiranja"]
[null,null,"6. Ispitivane unakrsnog priključivanja (test kontinuiteta)"]
[null,null,"7. Ispitivanje količine protoka svakog priključnog mjesta"]
[null,null,"Ispitivanje provodi certificirana osoba od strane dobavljača opreme"]
[null,null,"Nakon ispitivanja izdati atest - Izjavu o usklađenosti instalacije medicinskih plinova s uputama proizvođača o načinu montaže opreme, testiranja i primopredaje."]
[null,7,"Građevinska sanacija prodora instalcije kisika kroz objekt, ukljućivo žbukanje , gletanje i bojanje oštećenih zidova i stropova u zoni obuhvata."]
[null,null,null,"kpl 1"]
["A ","Ukupna cijena bez PDV-a , brojkama:"]
[null,"PDV, brojkama:"]
[null,"Ukupna cijena s PDV-om, brojkama"]
[null,"U_________________________,____________________ godine.",null,null,null,"/_______________________________________/"]
[null,null,null,null,null,"potpis i pečat ponuditelja"]